	

	

	易环审〔2023〕16号


玉溪市生态环境局易门分局关于易门保洁再生物资回收有限公司6000吨/年废塑料再生造粒综合利用技改项目环境影响报告书的批复

易门保洁再生物资回收有限公司：

你公司报批的《易门保洁再生物资回收有限公司6000吨/年废塑料再生造粒综合利用技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区大椿树片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2302-530425-04-02-544033），同意立项建设。该项目总投总投资为520万元，其中环保投资24.1万元，占项目投资的4.6%。该项目为扩建项目，本项目总占地面积7333.37㎡，主要建设内容：在原有厂区内进行技术改造，技改前有2条打包带生产线和1条造粒生产线，技改后主要把现有有机废气处理设施改为催化燃烧处理设施，利用废塑料制成的颗粒料加工塑料制品，新增1条塑料打包带及四条瓷砖包角角卡塑料制品生产线。项目建成后，形成年产6000吨塑料颗粒的生产规模：其中900吨粒料加工成打包带，1600吨粒料加工成陶瓷包角料，剩余3500吨粒料外售。

根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告书》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，原料、施工固废禁止乱堆乱放。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。

1.按照环评要求进一步彻底完善厂区雨污分流系统，规范生产生活废水收集设施，杜绝“跑冒滴漏”行为，对全厂区域硬化，沿地势设置截水沟、初期雨水收集池20m³；原料堆放间、各车间及生活用房屋顶设置雨水管收集雨水，完善外围截排水沟、清洗车间内排水沟；

2.生产废水经280m³的沉淀池组收集后，排入55m³/d的一体化污水处理设备处置达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水标准后，回用于废塑料清洗，不外排；造粒冷却水、打包带生产冷却水均循环使用，配套循环水池，所有废水禁止外排；

3.运营期食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池，依托生产废水一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准后回用于塑料清洗，不外排。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。项目塑料颗粒、包角卡和打包带生产过程中产生的有机废气经8个集气罩（3台打包带机、1台造粒机、4台包角机）配套集气管道+“活性炭吸附+催化燃烧”处理后由1根15m 高的排气筒排放，颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，挥发性有机废气参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中的标准限值要求；厂界无组织废气（颗粒物、挥发性有机废气）污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织标准，厂区内无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定的限值要求；项目生产车间设置通风口，加强通风换气，生活垃圾经建设单位统一收集后，定期处理，不在项目区内长期堆存，生产废水沉淀池定期喷洒生物除臭剂，厂区异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。
（四）合理布置噪声源，采取基础减震、厂房隔离、合理布局等有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废弃物（分拣工序杂物、清洗槽沉渣、废塑料渣、污水处理站脱水污泥等）须按照有关规定进行规范收集，清运至指定的固废堆场；废矿物油、废活性炭等危险废物规范收集暂存于危废暂存间，并交由有相应资质的单位进行处理，并严格遵守危废转移联单制度，建立台账管理制度；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

（六）严格落实环评提出“以新带老”措施要求。对污水处理、烟气处理设施进行升级改造，增加有机废气催化燃烧处理工艺；进一步规范项目区原料堆棚；彻底规范厂区完善雨污分流系统，配套雨水收集管网和厂区外围截排水沟，杜绝“跑冒滴漏”行为；规范建设危废暂存间（须提供防渗监理报告及相关资料作为验收依据）。
（七）严格按照报告书提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，必须按照《排污许可管理条例》的有关规定在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。按照《报告书》结论，全厂主要污染物排放总量初步核定为：挥发性有机废气：0.97t/a。最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

四、规范排污口管理。严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。

五、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

六、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局  

2023年7月3日    

抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南纳智环保科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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