易环审〔2025〕3号

玉溪市生态环境局易门分局关于玉溪锐新能源科技有限公司锐新生物质锅炉建设项目环境

影响报告表的批复

玉溪锐新能源科技有限公司：

你公司报批的《锐新生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区六街片区，租用云南佑生药业有限责任公司老办公楼南侧空地进行建设，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2411-530425-04-05-152427），同意立项建设。总投资为508万元，其中，环保投资54.4万元，占项目投资的10.17%。该项目为新建项目，新建1间1300m2锅炉房，锅炉房内建设2台生物质锅炉（1台6t/h，1台8t/h），主要为生物质锅炉蒸汽外售。

根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产、生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，污水处理达标后进入园区污水管网。项目运营期软水制备废水、锅炉废水和生活污水进入化粪池、自建污水处理站预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和你公司承诺达到的纳管标准（污水处理厂设计进水水质标准）后排入产业园区污水管网，最终一同进入云南易门产业园区六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂处理。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。生物质锅炉排放废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，为切实做好锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的减排工作，促进区域大气环境质量改善，锅炉废气经“低氮燃烧器”+“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理，处理后的废气通过1根40m高排气筒（DA001）排放，各项大气污染物排放浓度须达到你公司承诺的颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氨氧化物≤200mg/m3;加强全厂物料储存、输送及生产过程中无组织排放的控制，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度监控限值。

- （四）运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声、消声、减振降噪措施，加强车辆进出管理，项目厂界噪声值应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的3类标准要求。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。固体废物分类收集、贮存、运输和处置，提高综合利用率，规范固体废物处置台账;产生的危险废物必须委托有资质的单位处置;一般工业固体废物的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，炉渣经袋装收集后外售，生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

- 三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行管理办法》的要求，编制突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续；按照《报告表》结论，主要污染物排放总量初步核定为：颗粒物排放量为2.2487t/a，二氧化硫排放量为3.506t/a，氮氧化物排放量为17.052t/a，最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

- 五、严格落实“三同时”制度。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入正式运行前必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

六、本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须另行开展环境影响评价并重新报批；本《报告表》自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我局重新审核。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2025年2月  日

抄报：玉溪市生态环境局

抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南智深环保科技发展有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室        2025年2月  日印发